Математическая модель узла нагрузки с эквивалентным электроприемником

А.О. Кашканов1, А.С. Плехов2, Ю.С.Федосенко1

1Волжский государственный университет водного транспорта

2Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева

Аннотация: В рамках математической модели узла нагрузки с эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания, рассматривается вопрос идентификации её параметров с целью уменьшения длительности изменения напряжения в динамических режимах путём генерации в узле потребления нагрузки реактивной мощности емкостного характера.

Ключевые слова: колебания напряжения, реактивная мощность, математическая модель, регулирование напряжения, узел нагрузки.

Исследуемая проблема колебания напряжения в узлах нагрузки возникла при эксплуатации в системах энергоснабжения промышленных объектов электроприемников, имеющих достаточно низкий коэффициент мощности при работе в динамических режимах с потребляемой мощностью, сравнимой с мощностью короткого замыкания источника питания. Таковыми являются, например, электроприводы на базе асинхронного электродвигателя прямого включения.

Основным источником потерь электроэнергии в рассматриваемых системах являются перетоки реактивной мощности, приводящие к падению напряжения в узлах потребления нагрузки. При этом наибольшие потери возникают из-за кратковременных провалов напряжения в динамических режимах работы оборудования, когда помимо бросков потребления тока резко изменяется и коэффициент мощности [1].

Режимы работы вне номинальных значений напряжения питания приводят к повышению расходов на электроэнергию, а также снижению ресурса работы электрооборудования [2].

Осуществлять компенсацию колебаний напряжения принципиально возможно с помощью источников бесперебойного питания (ИБП) и устройств динамической компенсации искажений напряжения (ДКИН) [3-5]. Однако как ИБП, так и ДКИН рассчитаны на работу с электроприемниками с высоким (0,8-0,9) коэффициентом мощности [6] и не подходят для компенсации колебаний напряжения, вызванных резкопеременной нагрузкой с изменяющимся коэффициентом мощности. В этом случае возможно применять быстродействующие установки компенсации реактивной мощности, например фильтрокомпенсирующие устройства на базе конденсаторных батарей или статических преобразователей [7, 8].

В данной статье рассматривается вопрос идентификации параметров узла нагрузки в целях реализации цифровой системы регулирования напряжения на базе статических компенсационных преобразователей [9].

С этой целью рассмотрим схему замещения узла нагрузки с регулируемой установкой компенсации (рис. 1), где электроприемник или группа электроприемников, представлены в виде эквивалентной схемы замещения параллельно-включенных активного сопротивления  и индуктивности  потребляющие активную  и реактивную  мощности.

На рис. 1 показано, что от источника  по кабельной линии протекает электрический ток , приводящий к падению напряжения , величина которого определяется активным сопротивлением  и индуктивностью  линии. В результате в узле потребления мощности имеется напряжение , которое подается на нагрузку с эквивалентным активным сопротивлением  и индуктивностью, через которые протекает соответственно активный  и реактивный  токи. Для компенсации реактивной мощности используется управляемый активный компенсатор, представляющий собой источник тока . Текущие значения напряжения на нагрузке  и общего потребляемого тока  подаются на систему управления компенсирующей установкой.

Представим источник напряжения и электроприемник в виде звеньев замкнутой системы регулирования  и  соответственно. Значения потребляемого напряжения  и тока  подаются на входы регуляторов напряжения и тока —  и . Суммарный сигнал управления по обоим контурам подается на устройство компенсации , выходным сигналом которого является требуемый реактивный ток компенсирующей установки  (рис. 2.).

Необходимо учитывать, что, в отличие от передаточной функции источника , передаточная функция нагрузки  меняется при изменении режима работы оборудования, что сказывается на динамических характеристиках системы регулирования. Помимо этого, некоторые электроприемники изменяют свои характеристики в динамических режимах работы. Например, асинхронные электродвигатели прямого включения при пуске имеют низкий коэффициент мощности, который постепенно повышается до номинальных значений в течение всего периода пуска [10].

Записав для данной схемы замещения уравнения Кирхгофа в операторном виде, получим следующую систему соотношений (2), описывающую динамические процессы в узле нагрузки с эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания:

| , | (1) |
| --- | --- |

где, , , ,  − коэффициенты и постоянные времени передаточных функций источника и приемника.

Из (1) видно, что ток компенсирующей установки  позволяет производить регулирование напряжения , компенсируя влияние изменения коэффициентов  и  эквивалентной схемы замещения электроприемника.

На рис. 4, 5 представлены графики изменения напряжения в узле нагрузки и падения напряжения , полученные в результате моделирования ситуации увеличения нагрузки полной мощности  и  в момент времени  до  и . При этом параметры  передаточной функции нагрузки  изменяются с  на .

В момент времени  производится подача реактивного тока ,  с компенсирующего устройства и напряжение  восстанавливается до первоначального уровня.

Расчет амплитуды и фазы тока  производится системой регулирования по информации с датчиков тока  и напряжения . На основании этих данных возможно в реальном времени определять параметры схемы замещения электроприемника по формулам

где  − действующие значения тока, потребляемого от источника и тока компенсирующей установки,  − действующее значение напряжения в узле нагрузки,  и  − соответственно коэффициенты мощности нагрузки и компенсирующей установки,  − частота питающей сети.

Заключение

Построенная в статье математическая модель узла нагрузки с  эквивалентным электроприемником и компенсирующим устройством, подключенным к неидеальному источнику питания, позволяет оценить влияние изменения параметров нагрузки на напряжение в узле потребления мощности. При этом возможный диапазон регулирования напряжения определяется как параметрами линии передачи, так и эквивалентными параметрами электроприемника. Путем мониторинга значений этих параметров возможно в реальном времени корректировать параметры системы управления компенсирующим устройством и, тем самым, уменьшать длительность изменения напряжения в динамических режимах работы нагрузки.

Литература

- Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод под ред. И.Я. Браславского. М.: Академа. 2004. 202 с.

- Зайцев А.И., Плехов А.С., Бойчук В.С., и др. Оценка возможных перенапряжений и токовых перегрузок в узлах нагрузки, влияющих на работоспособность конденсаторных установок / Энергетические системы. Электротехнические комплексы и системы управления 2008. №1. С. 8-12.

- Кондратьева Н.П., Юран С.И., Владыкин И.Р. и др. Инновационные энергосберегающие электроустановки для предприятий АПК Удмуртской Республики. // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632/.

- Васюченко П.В. Управление потерями в электрических сетях с помощью регулируемых устройств продольной компенсации // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. №8(126). С 10-16.

- Чайка Д. Повышение энергоэффективности за счет улучшения качества электроснабжения // Современные технологии автоматизации. 2004. №1. С. 22-26.

- Chen, S.X., Foo Eddy, Y.S., Gooi, H.B., etc A centralized reactive power compensation system for LV distribution networks // Power Systems, IEEE transactions (vol 30, issue 1). 2015. pp. 274-284.

- Dixon J., Moran L., Rodriguez J., etc Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review // Proceedings of the IEEE (vol 93, issue 12). 2005, pp. 2144-2164.

- Титов В.Г., Плехов А.С., Бинда К.А. и др. Управление энергосберегающими полупроводниковыми преобразователями // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1909.

- Кашканов А.О., Плехов А.С., Титов В.Г., и др. Энергосберегающие полупроводниковые источники реактивной мощности // Производственно-технический журнал Промышленная энергетика. 2012. №5. С. 47-51.

- Кашканов А.О., Плехов А.С. Энергосберегающее управление электрическими узлами нагрузки // XII всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014г.:Труды. С. 5171-5180.

References

- Braslavskiy I.Ya., Ishmatov Z.Sh., Polyakov V.N. Energosberegayushchiy asinkhronnyy elektroprivod pod red. I.Ya. Braslavskogo. [Energy-safety asynchronous electric drive] M.: Akadema. 2004. 202p.

- Zaytsev A.I., Plekhov A.S., Boychuk V.S., i dr. Energeticheskie sistemy. Elektrotekhnicheskie kompleksy i sistemy upravleniya 2008. №1. pp. 8-12.

- Kondrat'eva N.P., Yuran S.I., Vladykin I.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1632/.

- Vasjuchenko P.V. Energy Saving. Power engineering. Energy Audit. 2014. №8(126). pp. 10-16.

- Chayka D. Sovremennye tekhnologii avtomatizatsii . 2004. №1. pp. 22-26

- Chen, S.X., Foo Eddy, Y.S., Gooi, H.B., etc Power Systems, IEEE transactions (vol 30, issue 1). 2015. pp. 274-284.

- Dixon J., Moran L., Rodriguez J., etc Proceedings of the IEEE (vol 93, issue 12). 2005. pp. 2144-2164.

- Titov V.G., Plekhov A.S., Binda K.A. etc. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1909.

- Kashkanov A.O., Plekhov A.S., Titov V.G., etc. Proizvodstvenno-tekhnicheskiy zhurnal Promyshlennaya energetika 2012. №5. pp. 47-51.

- Kashkanov A.O., Plekhov A.S. Energosberegayushchee upravlenie elektricheskimi uzlami nagruzki [Energy-safety power node consumptions control] XII vserossiyskoe soveshchanie po problemam upravleniya VSPU-2014. Moskva, 16-19 iyunya 2014g.:Trudy, pp. 5171-5180.

# Text boxes

Рис. 1. Схема замещения узла нагрузки с устройством компенсации.

Рис. 2. Структурная схема питания узла нагрузки с устройством компенсации.

Рис. 4. График изменения уровня напряжения в узле нагрузки при увеличении нагрузки (с) и при подаче реактивного тока с компенсационной установки (с). Крупным планом показана просадка напряжения и его восстановление до первоначального значения

Рис. 5. График изменения падения напряжения на питающей линии.