А.А. Кралин, Б.Ю. Алтунин

Моделирование трансформаторов преобразовательных агрегатов в Simulink

Мощные преобразовательные агрегаты, обладающие высокими технико-экономическими показателями, получили широкое распространение в электротехнологических установках (электролизеры алюминия и цветных металлов, водных растворов химических веществ) и в крупных электроприводах постоянного тока.  Для регулирования параметров и обеспечения электромагнитной совместимости агрегатов с сетью применяются трансформаторно-тиристорные регуляторы напряжения (ТТРН). Среди обширного класса данных устройств, различающихся как по принципу регулирования параметров электроэнергии, так и по технической реализации, особое внимание уделяется регуляторам и стабилизаторам напряжения, построенным на базе полупроводниковых приборов, преимущественно тиристоров.

Неотъемлемой частью исследования таких устройств является создание адекватных математических моделей многообмоточных трансформаторов (МТ), служащих для исследования установившихся, коммутационных и нестационарных режимов работы ТТРН.

Для формирования модели многообмоточного трансформатора воспользуемся методом структурных схем, широко распространенным во многих специальных дисциплинах (теория автоматического управления, теория электропривода, системы управления электроприводами и др.)  [1]. При этом структурная схема представляется в виде типовых динамических звеньев и является математической моделью реального трансформатора, наглядно отражающей тип динамических звеньев и характер связей между ними, а также направление и последовательность преобразования сигналов информационно-управляющих и энергетических каналов схемы.  В качестве платформы для моделирования используем пакет визуального моделирования Simulink. Основные допущения при разработке нелинейной безгистерезисной математической модели трансформатора общеприняты [2, 3].

Уравнения магнитного состояния одной фазы трёхобмоточного трансформатора, записанные в операторной форме при нулевых начальных условиях будут иметь следующий вид:

w1(I1 (p) +w2(I2 (p) +w3(I3 (p) =H(l;

U1 (p) =LS1.1(p(I1 (p) +LS.1.2(p(I2 (p) +LS1.3(p(I3 (p) +w1(p(Ф+R1(I1 (p);

U2(p)=LS2.2((p)(I2(p)+LS.2.1(p(I1(p)+LS2.3(p(I3(p)+w2(p(Ф+R2(I2(p);	(1)

-U3 (p) =LS3.3(p(I3 (p) +LS3.1(p(I1 (p) +LS3.2(p(I2 (p) +w2(p(Ф+R3(I3 (p);

U3 (p) =RН (1+pTНL+1/pTНC) I3 (p);

где  wkik –намагничивающий силы к-той обмотки, Hl-зависимость падения напряжения ферромагнитных участков магнитной цепи от потока этих участков, Ф -  магнитные поток; l - длина магнитопровода; Un - напряжение соответствующей обмотки; LSm.m - собственные индуктивности обмоток; LSm.n - индуктивности рассеяния пары обмоток; LН - индуктивность нагрузки; СН - емкость нагрузки; RН - активное сопротивление нагрузки; Rn - активные сопротивления обмоток; wn - число витков обмоток; ТНL=LН/RН, TНС=RНСН - электромагнитные постоянные времени.

Нелинейные свойства материала магнитопровода предлагается учесть с помощью кусочно-линейной интерполяции заданной табличной функции основной кривой намагничивания. Структурная схема одной фазы трансформатора, построенная по уравнениям (1) показана на рис. 1.

Для формирования структурной схемы трансформатора в Simulink необходимо сделать ряд преобразований. Представим звено RН((1+pTНL+1/pTНC) его детализированным эквивалентом. Затем перенесем точки съема входных сигналов звеньев LS13(p, LS31(p, LS12(p, LS21(p, LS23(p, LS32(p на входы соответствующих интеграторов. Введем в прямой канал вычисления потока последовательно с элементом S апериодическое звено с коэффициентом передачи равным единице и малой (фиктивной) постоянной времени Тф (рис. 2).

Рис 1. -Структурная схема одной фазы трансформатора

Рис.2- Детализированная структурная схема одной фазы трансформатора

При использовании пакета Simulink синтезируем на рабочем поле монитора полученную выше структурную схему, заменив в ней оператор (р( на (s( (рис. 3)   [4 - 10].

Рис. 3- Структурная схема трансформатора в SIMULINK

Разработанная модель трансформатора предназначена для моделирования  устройств содержащих в своем составе многообмоточные трансформаторы со стержневой конструкцией магнитопровода,  в том числе трансформаторов с ТТРН, предназначенных для регулирования параметров электроэнергии. Модель позволяет исследовать важнейшие энергетические показатели трансформаторов с ТТРН в динамических и статических режимах работы при различных параметрах нагрузки, реализуя следующие функции: отображение переходных электромагнитных величин, таких как ток, напряжение, магнитная индукции, магнитный поток трансформатора.

Литература:

- Иванушкин, Ф.Н.  Структурное моделирование электромеханических систем и их элементов [Текст]: Монография / Ф.Н.  Иванушкин, В.А. Сарапулов, П. Шимчак. – Щецин: ЩТУ,  2000.–310с.

- Алтунин Б.Ю., Туманов И.М. Математическое моделирование тиристорных устройств РПН трёхфазных трансформаторов [Текст] // Электротехника, 1996. –  №6. – С.22-25.

- Алтунин, Б.Ю. Исследование режимов работы нелинейного трехфазного трансформатора в пакете Simulink [Текст]/ Б.Ю. Алтунин, А.А. Кралин, В.В. Гуляев // Вестник волжской государственной академии водного транспорта, 2012. – № 32. – С.195-198.

- Гультяев,  А.К. MATLAB 5.2. Имитационное моделирование в среде Windows [Текст]. – СПб.: КОРОНА принт,1999.- 288 с.

- Хватов, О.С. Математическое описание алгоритма управления топливоподачей дизель-генераторной электростанции переменной скорости вращения [Электронный ресурс] / О.С. Хватов, А.Б. Дарьенков, И.С. Поляков  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №3. – Режим доступа:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1869 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Титов, В.Г. Управление энергосберегающими полупроводниковыми преобразователями [Электронный ресурс]/ В.Г. Титов, А.С. Плехов, К.А. Бинда, Д.Ю. Титов // «Инженерный вестник Дона», 2013, №4. – Режим доступа:  http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1909 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Алтунин, Б.Ю. Исследование несимметричных режимов работы трансформаторно-тиристорного регулятора напряжения и мощности [Текст]/ Б.Ю. Алтунин, А.А. Кралин, И.А. Карнавский //  Промышленная энергетика, 2013. – № 12. – С. 13-16.

- Лоскутов, А.Б. Имитационная модель активного фильтра для четырех проводной сети [Текст]/ А.Б. Лоскутов, Б.Ю. Алтунин, И.А. Карнавский, А.А.  Кралин // Промышленная энергетика, 2013. – № 10. –С. 40-44.

# Bhuyan K. Surge Modelling of Transformer Using Matlab-Simulink/ Bhuyan K, Chatterjee S // India Conference (INDICON), december 2009 Annual IEEE pp 1-4.

# Singh B. Integrated three-leg VSC with a zig-zag transformer based three-phase four-wire DSTATCOM for power quality improvement / Singh B, Jayaprakash P. , Somayajulu T.R.,  Kothari D.P.,Chandra A., Al-Haddad K. // Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE,  pp 796-801.